Wallbox eM4 Single reev ready

Extender+ mit Ladesteckdose

22 kW • 100000203

Eichrechtskonforme Ladestation zur Ladung von elektrischen Fahrzeugen nach IEC 61851-1 Mode 3, mit folgenden Funktionen und technischen Eigenschaften:

Ladestation zur Wandmontage mit flexibler Kabeleinführung, 3-phasiger Anschluss an das lokale Stromnetz bis Überspannungskategorie III mit 230/400 V, 32 A, 50 Hz für eine maximale Ladeleistung von 22 kW, MCB 32 A bauseits erforderlich. Umrüstung auf 1-phasigen Betrieb für eine Reduktion der maximalen Ladeleistung auf 7,4 kW möglich.

Mit Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung gem. IEC 62196-2 zum Anschluss von optional erhältlichen Ladekabeln.

Einfache Bedienung dank intuitivem User Interface mit visueller und akustischer Rückmeldung. Funktionale Einrichtung, Auswahl der Betriebsart und Netzwerk-Anbindung der Wallbox über kostenfreie ABL Configuration App für iOS und Android mit Konfigurationsassistent. Bei Bedarf permanente Ver-/ Entriegelung des Ladekabels über App für den Einsatz als kabelgebundene Wallbox. Autorisierung der Ladevorgänge wahlweise über QR-Code, RFID, über Plug&Charge (ISO 15118 ready), per Fahrer*innen App oder über unterstützte Drittanbieter-App. Kommunikation zum Backend über Controller per OCPP 1.5/1.6 (TLS 1.2/1.3).

Betrieb als eigenständige Ladestation oder als Extender für die Erweiterung einer Controller-/ Extender-Gruppeninstallation aus Wallboxen eM4 Single und eM4 Twin mit bis zu 30 Ladepunkten. Einbindung in dynamisches Lastmanagement über Controller-Wallbox und Zubehörprodukt ABL Energy Meter möglich. Einbindung in externe Energiemanagementsysteme über Modbus TCP oder über Controller per OCPP Smart Charging. Für die Integration in eine Multi-Group aus Wallboxen eMH2, eMH3 und eM4 mit bis zu 100 Ladepunkten und Steuerung über mehrere Controller vorgesehen.

Vorkonfiguriert für reev Backend, einfache und schnelle Integration in das reev Dashboard, Aktivierung der reev ready Lizenzschlüssel 2 Jahre nach Inbetriebnahme möglich. reev ready Lizenzschlüssel Compact und Pro separat erhältlich, je 1 Lizenzschlüssel pro Ladepunkt erforderlich.

Elegantes und robustes Gehäuse aus Kunststoff, für die Montage im Außenbereich und in Innenräumen. Sicherung gegen unbefugten Zugriff durch individualisierbare Schlösser. Mehrstufiges Zugangs- und Service-Konzept über Zugriff auf FI-Typ A für turnusmäßigen Funktionstest durch Nicht-Elektriker (Stufe 1); zusätzlich geschützter Zugang zum Stromanschluss für Elektriker und Austausch weiterer Komponenten (Stufe 2) über verriegelbare und abnehmbare, ganzseitige Vordertür. Modularer Aufbau für schnellen und einfachen Austausch von Komponenten vor Ort zur Vermeidung von Ausfallzeiten.

Lieferumfang: Wallbox, gedruckte Bedienungsanleitung, gedruckte Anleitung „Eichrechtskonformes Laden“, 2 Schlüssel, Montage-Set, reev Onboarding-Anleitung, reev QR-Code, reev Betreiber-Set

Ausführliche Installationsanleitung als Download erhältlich.

Spannungsversorgung		230/400 V, 32 A / 50 Hz

Netzanschluss für Zuleitung	bis max. 10 mm² bzw. Kabeldurchmesser ≤ 25 mm

Vorsicherung			bauseits erforderlich (32 A, C-Charakteristik empfohlen)

Anschlusstechnik		Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung gem. IEC 62196-2

Max. Ladeleistung (3-phasig)	1 × 22 kW

Max. Ladeleistung (1-phasig)	1 × 7,4 kW

Verlustleistung 			5 W

RCCB				FI-Schutzschalter, Typ A, 30 mA

DC-Fehlerstromerkennung	elektronisch, I delta n d.c. ≥ 6 mA

Welding Detection/Protection	Abschaltung des Ladepunktes bei Verschweißen eines Schützkontaktes

Temperaturüberwachung	Gestuftes Absenken des Ladestroms bzw. Abschaltung bei Überhitzung

Anzeige			LED-Kreis mit Lauflichtern für Betriebszustand, Fehler und Ladestatus

Verbrauchsmessung		MID-konformer Energiezähler mit Display

Autorisierung	QR-Code, RFID, Plug & Charge (ISO 15118 ready), per Fahrer*innen App oder über unterstützte Drittanbieter-App

Kommunikation Extender	LAN, WLAN

Kommunikation	Backend	Über Controller

Unterstützte Protokolle		Modbus TCP

Lastabwurf			Potentialfreier Kontakt nach VDE-AR-N 4100

Schutzklasse			I

Überspannungskategorie	III

Abmessungen (netto)		516 × 306,5 × 145 mm (H × B × T) (Breite ohne Überstände: 290 mm)

Abmessungen (brutto)		600 × 400 × 252 mm (H × B × T)

Verpackungseinheit (VPE)	1 Stück

Umgebungstemperatur		-25 bis 40 °C (Betrieb), -30 bis 75 °C (Lagerung)

Luftfeuchte, relativ		5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Gewicht			ca. 7,2 kg

Bauart				Wandgehäuse

Material (Gehäuse)		Kunststoff

Schutzart 			IP55

Stoßfestigkeit			IK10

Farbe (Gehäuse/Blende)	ähnlich RAL 9011/RAL 9017

Hersteller			ABL GmbH

Fabrikat			eM4 Single

Produktnummer		100000203

Artikelnummer (EAN)		4011721193328

Menge                                        ………………… Stk.

Liefern:                                       ………………… €/Stk

Montage/Inbetriebnahme:          ………………… €/Stk.

EP:                                             ………………… €/Stk.

GP:                                             ………………… €