**LADESÄULE eMC2 reev ready**

**EXTENDER mit Ladesteckdosen (44kW)**

**2P4426B**

Ladesäule zur Ladung von elektrischen Fahrzeugen nach IEC 61851-1 Mode 3, mit folgenden Funktionen und technischen Eigenschaften:

Ladesäule, 3-phasiger Anschluss an das lokale Stromnetz bis Überspannungskategorie III mit 230/400 V, 63 A, 50 Hz für eine maximale Ladeleistung von 22 kW pro Ladepunkt.

Mit integrierten Ladesteckdosen Typ 2 32 A mit Verriegelung gem. IEC 62196-2 zum Anschluss optional erhältlicher Ladekabel.

Die ABL reev ready Ladesäule ist vorkonfiguriert und wird mit einer für das reev Backend passenden SIM-Karte ausgeliefert. Mit den reev ready Lizenzschlüsseln Compact und Pro kann die Ladesäule eMC2 reev ready bei der Inbetriebnahme einfach und schnell in das reev Dashboard integriert werden. Die Aktivierung der reev ready Lizenzschlüssel ist innerhalb von 2 Jahren nach Inbetriebnahme möglich.

Kommunikation mit dem Dashboard über geeignete Controller-Ladesäule. Verbrauchsmessung über integrierten MID-konformen Energiezähler. Steuerung in einer Gruppe mit bis zu 16 Ladepunkten und Lastmanagement durch Controller-Ladesäule oder Stand-alone-Betrieb.

Wetterfestes, modulares Metallgehäuse nach Schutzart IP44 (gesteckt) bzw. IP54 (mit Klappdeckel), pulverbeschichtet in RAL9005 für die Installation im Außenbereich geeignet.

Mit Fronttür aus strapazierfähigem Metall, pulverbeschichtet in DB701. Schwenkgriff, vorbereitet für Einbau eines Profilzylinderschlosses für den beschränkten Zugang zum integrierten Ladecontroller, RCCB und MCB. Stabiler Metallsockel in langer und kurzer Ausführung sowie Fertigfundament optional erhältlich.

Einrichtung und Parametrisierung über interne RS485-Schnittstelle, Personenschutz durch Welding Detection, internen RCCB Typ A 30 mA und zusätzlich integrierte DC-Fehlerstromerkennung. Anpassung der Ladeleistung durch integrierte Temperaturüberwachung und Phasenstrommessung. Darstellung des Betriebszustandes und etwaiger Fehlerzustände über LED-Anzeigen auf der Vorderseite.

Ausführliche Bedienungsanleitung, Montage-Set, Schaltplan, reev Willkommensbrief, 2 reev RFID-Karten, 2 reev QR-Codes, sowie 1 Schlüssel-Dummy im Lieferumfang enthalten.

Anschlussfertig montiert und einzelstückgeprüft.

Spannungsversorgung 230/400 V, 32 A / 50 Hz

Netzanschluss für Zuleitung bis max. 5 x 70 mm²

Vorsicherung 63 A

Anschlusstechnik 2 x Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung gem. IEC62196-2

Ladeleistung bis 2 x 22 kW

RCCB FI-Schutzschalter, Typ A, 30 mA

DC-Fehlerstromerkennung elektronisch, I delta n d.c. ≥ 6 mA

MCB 32 A, 4-polig, C-Charakteristik

Installationsschütz 4-polig (Schaltung des Ladevorgangs), 40 A

Welding Detection Abschaltung des Ladepunktes bei Verschweißen eines Schutzkontaktes

Temperaturüberwachung Gestuftes Absenken des Ladestroms bzw. Abschaltung bei Überhitzung

Ladecontroller EVCC2

Anzeige LEDs für Betriebszustand, Fehler und Ladestatus

Schnittstelle RS485

Backend vorkonfiguriert für reev Dashboard

Zugangskontrolle über RFID-Karten und/oder RFID-Ladeschlüssel, über reev App

Kommunikation Über Controller

Energiezähler MID-konform

Blitzschutz Blitzstrom / Kombi-Ableiter-Typ1 + Typ2

Schutzklasse I

Überspannungskategorie III

Abmessungen (netto) 1.460 x 440 x 200 mm (H x B x T)

Abmessungen (brutto) 1790 x 670 x 470 mm (H x B x T)

Verpackungseinheit (VPE) 1 Stück

Umgebungstemperatur -25 bis 40° C

Luftfeuchte, relativ 5 bis 95% (nicht kondensierend)

Gewicht ca. 44 kg

Bauart Ladesäule

Material Kunststoff

Farbe Gehäuse: RAL 9005, pulverbeschichtet; Tür/Dach: DB701, pulverbeschichtet

Hersteller ABL

Fabrikat eMC2

Produktnummer 2P4426B

Artikelnummer (EAN) 4011721181035

Menge ………………… Stk.

Liefern: ………………… €/Stk.

Montage/Inbetriebnahme: ………………… €/Stk.

EP: ………………… €/Stk.

GP: ………………… €