LADESÄULE eMC3 reev ready

CONTROLLER+ mit Ladesteckdosen (44kW)

3P4412B

Ladesäule zur Ladung von elektrischen Fahrzeugen nach IEC 61851-1 Mode 3, mit folgenden Funktionen und technischen Eigenschaften:

Eichrechtskonforme Ladesäule, 3-phasiger Anschluss an das lokale Stromnetz bis Überspannungskategorie III mit 230/400 V, 63 A, 50 Hz für eine maximale Ladeleistung von 22 kW pro Ladepunkt.

Mit integrierten Ladesteckdosen Typ 2 32 A mit Verriegelung gem. IEC 62196-2 zum Anschluss optional erhältlicher Ladekabel.

Die ABL reev ready Ladesäule ist vorkonfiguriert und wird mit einer für das reev Backend passenden SIM-Karte ausgeliefert. Mit den reev ready Lizenzschlüsseln Compact und Pro kann die Wallbox eM4 Twin reev ready bei der Inbetriebnahme einfach und schnell in das reev Dashboard integriert werden. Die Aktivierung der reev ready Lizenzschlüssel ist innerhalb von 2 Jahren nach Inbetriebnahme möglich.

Kommunikation mit dem reev Dashboard über LAN, LTE und OCPP Version 1.6, Transport über Websocket mit TLS. Verbrauchsmessung über integrierten MID-konformen Energiezähler. Steuerung einer Gruppe mit bis zu 16 Ladepunkten nach Controller/Extender-Prinzip mit Lastmanagement.

Wetterfestes, modulares Metallgehäuse nach Schutzart IP44 (gesteckt) bzw. IP54 (mit Klappdeckel), pulverbeschichtet in DB703 für die Installation im Außenbereich geeignet.

Mit integriertem Hausanschlusskasten, einem Überspannungsschutz, Zählervorsicherung und Vorhaltung für eine offizielle Messstelle.

Mit Fronttür aus strapazierfähigem Metall, pulverbeschichtet in DB701. Schwenkgriff, vorbereitet für Einbau eines Profilzylinderschlosses für den beschränkten Zugang zum integrierten Ladecontroller, RCCB und MCB. Stabiler Metallsockel in langer und kurzer Ausführung sowie Fertigfundament optional erhältlich.

Einrichtung und Parametrisierung über interne RS485-Schnittstelle, Personenschutz durch Welding Detection, internen RCCB Typ A 30 mA und zusätzlich integrierte DC-Fehlerstromerkennung. Anpassung der Ladeleistung durch integrierte Temperaturüberwachung und Phasenstrommessung. Darstellung des Betriebszustandes und etwaiger Fehlerzustände über LED-Anzeigen auf der Vorderseite.

Ausführliche Bedienungsanleitung, Montage-Set, Schaltplan, reev Willkommensbrief, 2 reev RFID-Karten, 2 reev QR-Codes, 1 SIM-Karte sowie 1 Schlüssel-Dummy im Lieferumfang enthalten.

Anschlussfertig 			montiert und einzelstückgeprüft.

Spannungsversorgung		230/400 V, 32 A / 50 Hz

Netzanschluss für Zuleitung	5 × 95 mm², AL/CU

Vorsicherung			63 A

Anschlusstechnik		2 x Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung gem. IEC 62196-2

Ladeleistung			bis 2 x 22 kW

RCCB				FI-Schutzschalter, Typ A, 30 mA

DC-Fehlerstromerkennung	elektronisch, I delta n d.c. ≥ 6 mA

MCB				32 A, 4-polig, C-Charakteristik

Installationsschütz		4-polig (Schaltung des Ladevorgangs), 40 A

Welding Detection	Abschaltung des Ladepunktes bei Verschweißen eines Schützkontaktes

Temperaturüberwachung	Gestuftes Absenken des Ladestroms bzw. Abschaltung bei Überhitzung

Ladecontroller			EVCC2

Anzeige			LEDs für Betriebszustand, Fehler und Ladestatus

Schnittstelle			RS485

Backend			vorkonfiguriert für reev Dashboard

Zugangskontrolle		über RFID-Karten und/oder RFID-Ladeschlüssel, über reev App

Kommunikation	 		LAN, LTE – OCPP 1.6, Transport über Websocket mit TLS

Energiezähler			MID-konform

Eichrechtskonformität		Ja

Hausanschlusskasten		NH00 63 A bis max. 95 mm2

Blitzschutz			Blitzstrom / Kombi-Ableiter-Typ1 + Typ2

Schutzklasse			I

Überspannungskategorie	III

Abmessungen (netto)		1.661 x 590 x 220 mm (H x B x T)

Abmessungen (brutto)		1.790 x 670 x 470 mm (H x B x T)

Verpackungseinheit (VPE)	1 Stück

Umgebungstemperatur		-25 bis 40° C

Luftfeuchte, relativ		5 bis 95% (nicht kondensierend)

Gewicht			ca. 90 kg

Bauart				Ladesäule

Material			Stahl

Farbe	Gehäuse: RAL 9005, pulverbeschichtet; Tür/Dach: DB701, pulverbeschichtet

Hersteller			ABL

Fabrikat			eMC3

Produktnummer		3P4412B

Artikelnummer (EAN)		4011721181301

Menge                                        ………………… Stk.

Liefern:                                       ………………… €/Stk.

Montage/Inbetriebnahme:          ………………… €/Stk.

EP:                                             ………………… €/Stk.

GP:                                             ………………… €