LADESÄULE eMC3

CONTROLLER+ mit Ladesteckdosen (44kW)

3P4412

Ladesäule zur Ladung von elektrischen Fahrzeugen nach IEC 61851-1 Mode 3, mit folgenden Funktionen und technischen Eigenschaften:

Eichrechtskonforme Ladesäule, 3-phasiger Anschluss an das lokale Stromnetz bis Überspannungskategorie III mit 230/400 V, 63 A, 50 Hz für eine maximale Ladeleistung von 22 kW pro Ladepunkt.

Mit integrierten Ladesteckdosen Typ 2 32 A mit Verriegelung gem. IEC 62196-2 zum Anschluss optional erhältlicher Ladekabel.

Zugangssteuerung für den Ladebetrieb über RFID-Kartenleser durch ein geeignetes Backend, mit lokalem Lastmanagement.

Kommunikation mit einem Backend über LAN, LTE, OCPP Version 1.6 und 1.5, Transport über SOAP/HTTP oder Websocket/JSON mit oder ohne TLS. Verbrauchsmessung über integrierten MID-konformen Energiezähler. Steuerung einer Gruppe mit bis zu 16 Ladepunkten nach Controller/Extender-Prinzip mit Lastmanagement.

Wetterfestes, modulares Metallgehäuse nach Schutzart IP44 (gesteckt) bzw. IP54 (mit Klappdeckel), pulverbeschichtet in DB703 für die Installation im Außenbereich geeignet.

Mit integriertem Hausanschlusskasten, einem Überspannungsschutz, Zählervorsicherung und Vorhaltung für eine offizielle Messstelle.

Mit Fronttür aus strapazierfähigem Metall, pulverbeschichtet in DB701. Schwenkgriff, vorbereitet für Einbau eines Profilzylinderschlosses für den beschränkten Zugang zum integrierten Ladecontroller, RCCB und MCB. Stabiler Metallsockel in langer und kurzer Ausführung sowie Fertigfundament optional erhältlich.

Einrichtung und Parametrisierung über interne RS485-Schnittstelle, Personenschutz durch Welding Detection, internen RCCB Typ A 30 mA und zusätzlich integrierte DC-Fehlerstromerkennung. Anpassung der Ladeleistung durch integrierte Temperaturüberwachung und Phasenstrommessung. Darstellung des Betriebszustandes und etwaiger Fehlerzustände über LED-Anzeigen auf der Vorderseite.

Ausführliche Bedienungsanleitung, Montage-Set, Schaltplan, sowie 1 Schlüssel-Dummy im Lieferumfang enthalten.

Anschlussfertig montiert und einzelstückgeprüft.

Spannungsversorgung		230/400 V, 32 A / 50 Hz

Netzanschluss für Zuleitung	5 × 95 mm², AL/CU

Vorsicherung			63 A

Anschlusstechnik		2 x Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung gem. IEC 62196-2

Ladeleistung			bis 2 x 22 kW

RCCB				FI-Schutzschalter, Typ A, 30 mA

DC-Fehlerstromerkennung	elektronisch, I delta n d.c. ≥ 6 mA

MCB				32 A, 4-polig, C-Charakteristik

Installationsschütz		4-polig (Schaltung des Ladevorgangs), 40 A

Welding Detection	Abschaltung des Ladepunktes bei Verschweißen eines Schützkontaktes

Temperaturüberwachung	Gestuftes Absenken des Ladestroms bzw. Abschaltung bei Überhitzung

Ladecontroller			EVCC2

Anzeige			LEDs für Betriebszustand, Fehler und Ladestatus

Schnittstelle			RS485

Kommunikation	LAN, optional LTE – OCPP 1.6 und 1.5, Transport über SOAP/HTTP oder Websocket/JSON mit oder ohne TLS

Energiezähler			MID-konform

Eichrechtskonformität		Ja

Hausanschlusskasten		NH00 63 A bis max. 95 mm2

Blitzschutz			Blitzstrom / Kombi-Ableiter-Typ1 + Typ2

Schutzklasse			I

Überspannungskategorie	III

Abmessungen (netto)		1.661 x 590 x 220 mm (H x B x T)

Abmessungen (brutto)		1.790 x 670 x 470 mm (H x B x T)

Verpackungseinheit (VPE)	1 Stück

Umgebungstemperatur		-25 bis 40° C

Luftfeuchte, relativ		5 bis 95% (nicht kondensierend)

Gewicht			ca. 90.000 g

Bauart				Ladesäule

Material			Stahl

Farbe	Gehäuse: RAL 9005, pulverbeschichtet; Tür/Dach: DB701, pulverbeschichtet

Hersteller			ABL

Fabrikat			eMC3

Produktnummer		3P4412

Artikelnummer (EAN)		4011721175065

Menge                                        ………………… Stk.

Liefern:                                       ………………… €/Stk.

Montage/Inbetriebnahme:          ………………… €/Stk.

EP:                                             ………………… €/Stk.

GP:                                             ………………… €