WALLBOX eMH3

TWIN STAND-ALONE mit Ladesteckdosen

3W2214

Wand-Ladestation zur Ladung von elektrischen Fahrzeugen nach IEC 61851-1 Mode 3, mit folgenden Funktionen und technischen Eigenschaften:

Ladestation zur Wandmontage, 3-phasiger Anschluss an das lokale Stromnetz bis Überspannungskategorie III mit 230/400 V, 32 A, 50 Hz für eine maximale Ladeleistung von 2 x 11 kW oder 1 x 22 kW, MCB 32 A bauseits erforderlich.

Mit integrierten Ladesteckdosen Typ 2 mit Verriegelung gem. IEC62196-2 zum Anschluss optional erhältlicher Ladekabel.

Zugangssteuerung für den Ladebetrieb über RFID-Kartenleser, mit lokalem Lastmanagement.

Formschönes Gehäuse aus Kunststoff nach Schutzart IP54 in RAL 9005, für die geschützte Installation im Außenbereich und in Innenräumen.

Mit verriegelbarer Tür aus UV-beständigem Kunststoff in RAL 9005 mit Profil-Kante in RAL 9006 für den beschränkten Zugang zur internen Elektronik.

Einrichtung und Parametrisierung über interne RS485-Schnittstelle, Personenschutz durch Welding Detection, internen RCCB Typ A 30 mA und zusätzlich integrierte DC-Fehlerstromerkennung. Anpassung der Ladeleistung durch integrierte Temperaturüberwachung und Phasenstrommessung.

Darstellung des Betriebszustandes und etwaiger Fehlerzustände über LED-Anzeigen auf der Vorderseite.

Gedruckte Bedienungsanleitung, Montage-Set, 5 RFID Benutzerkarten, 1 RFID TEACH-IN Karte sowie 1 Dreikantschlüssel zur Verriegelung der Tür im Lieferumfang enthalten.

Ausführliche Installationsanleitung als Download erhältlich.

Anschlussfertig montiert und einzelstückgeprüft.

Spannungsversorgung		230/400 V, 32 A / 50 Hz

Netzanschluss für Zuleitung	bis max. 16 mm² bzw. Kabeldurchmesser ≤ 25 mm²

Vorsicherung			bauseits erforderlich (32 A, C-Charakteristik empfohlen)

Anschlusstechnik		Ladesteckdose Typ 2 gem. IEC62196-2, 2 Stk.

Ladeleistung			1 x 22 kW oder 2 x 11 kW

RCCB				FI-Schutzschalter, Typ A, 30 mA

DC-Fehlerstromerkennung	elektronisch, I delta n d.c. ≥ 6 mA

Installationsschütz		4-polig (Schaltung des Ladevorgangs), 40 A

Welding Detection	Abschaltung des Ladepunktes bei Verschweißen eines Schützkontaktes

Temperaturüberwachung	Gestuftes Absenken des Ladestroms bzw. Abschaltung bei Überhitzung

Ladecontroller			EVCC2

Anzeige			LEDs für Betriebszustand, Fehler und Ladestatus

Schnittstelle			RS485

Energiezähler			MID-konform

Schutzklasse			I

Überspannungskategorie	III

Abmessungen (netto)		492 x 400 x 192 mm (H x B x T)

Abmessungen (brutto)		586 x 487 x 381 mm (H x B x T)

Verpackungseinheit (VPE)	1 Stück

Umgebungstemperatur		-25 bis 40°C (Betrieb)

Luftfeuchte, relativ		5 bis 95% (nicht kondensierend)

Gewicht			ca. 13.500 g

Bauart				Wandgehäuse

Material			Kunststoff

Farbe				Gehäuse: RAL 9005; Tür: RAL 9005 und RAL 9006

Hersteller			ABL

Fabrikat			eMH3

Produktnummer		3W2214

Artikelnummer (EAN)		4011721171494

Menge                                        ………………… Stk.

Liefern:                                       ………………… €/Stk.

Montage/Inbetriebnahme:          ………………… €/Stk.

EP:                                             ………………… €/Stk.

GP:                                             ………………… €